Техническое задание на проектирование и монтаж структурированной кабельной системы (СКС) 
на объекте кабинеты в г. Астана наземной службы и тренинг отдела.

- Общие требования

1.1. Работы по поставке оборудования и материалов, выполнению строительно-монтажных работ, проведению испытаний и разработке эксплуатационной документации производятся в соответствии с документами:

- утвержденное Техническое Задание на проектирование и монтаж СКС;

- договор на монтаж и обслуживание СКС.

Сроки и этапы выполнения работ по созданию СКС определяются договором на выполняемые работы.

1.2. Прокладка кабельных линий должна выполняться, согласно действующих норм СНиП, и настоящего Технического задания.

1.3. Документы по прокладке СКС должны содержать пояснительную записку и чертежи на прокладку кабелей по кабельным трассам.

1.4. Дать обоснование предлагаемым вариантам трасс прокладки.

1.5. Схемы на прокладку кабельных линий должны иметь все согласования, необходимые для производства работ в соответствии с действующим СНиП и нормативными актами.

- Технические требования

Технические требования к  монтажу структурированных кабельных систем.

2.1 СКС должна включать следующие компоненты:

- информационная кабельная система;

- система электропитания средств вычислительной техники,

2.2. Кабельная система должна быть построены без применения промежуточного приемо-передающего, ретрансляционного или другого активного оборудования по всей длине кабеля.

2.3. Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

СКС в целом должна соответствовать категории 6Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры) должны соответствовать категории 6Е.

2.4. Распределение рабочих мест по помещениям приведено в Приложении к данному Техническому заданию. Количество рабочих мест не может быть изменено заказчиком или подрядчиком, однако могут быть изменено расположение мест по согласованию с заказчиком на этапе проектирования СКС.

2.5. Розеточные группы должны быть монтированы в кабельном канале согласно приложению.

2.6. Розеточные группы должны состоять из эл.розеток 220 В, 50 Гц с заземлением, сетевых разъемов  RJ45 Cat6e, разъемами VGA для подключения проектора, длинна кабеля 10м (50м) согласно приложению.  Розеточные группы должны быть выполнены эл. кабелем NYM-J или ТТР сечением 3x2,5 мм2 (700м) и сетевым кабелем  UTP Cat6e(1100м).

2.7. Монтаж кабелей UTP выполнить до коммуникационного шкафа в кабинете 909, монтаж видео кабеля выполнить согласно схеме в приложении.

2.8. СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

-  	прокладку кабеля в кабельных каналах внутри помещений;

-	металлические гофры для прокладки кабеля в  опасных зонах;

-	прокладку кабеля в пластиковых гофро-трубах или подвесных лотках, за подвесным потолком и за гипсокартонными стенами.

2.9. Монтаж кабельных линий и розеточных групп в кабельном канале выполнить маркой Legrand DLP. Розеточные группы Legrand MOSAIC.

Высота монтажа кабельного канала –0,3м от пола, может быть изменена по согласованию с Заказчиком.

2.10. Маркировочные работы установленных точек в офисных помещениях должны быть выполнены в соответствии с нумерацией установленной ранее. Либо по согласованию с заказчиком.

2.11. После завершения электро-монтажных работ Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания кабельных линий.

При подключении нагрузок к эл.сетям, произвести замеры качества напряжения на соответствие ГОСТ 13109-97 с составлением соответствующего акта.

- Требования к системе электропитания.

Щит Распределительный (ЩР) 12групповой наружного исполнения, устанавливается рядом с коммуникационным шкафом. Электропитание ЩР осуществляется от существующего ЩР в серверном помещении (TTR 5х4мм2  - 40м) по согласованию с арендодателем.

Электропитание подается от автоматов 16А по группам (группа не более 7 РМ).

Вводной автомат 3-х фазный 40А.

Каждое РМ должно быть оборудовано 3-я розетками электропитания, из расчёта 600 Вт на группу.

Внутренняя розеточная сеть должна быть выполнена негорючими медным кабелем с двойной изоляцией, сечением не менее 2,5 мм2.

Розетки компьютерного и электропитания должны быть подключены к отдельным от розеток бытового электропитания  автоматам.

Электрические розетки компьютерного электропитания должны различаться по цвету от розеток бытового и электропитания.

Система электропитания должна быть выполнена совместно с информационной кабельной подсистемой. Трассы прокладки кабелей СКС должны быть разнесены от силовых  электрических кабелей на расстояния обеспечивающие соответствие СКС международному стандарту ISO/IEC 11801.

- Требования к документации по СКС.

При сдаче работ по монтажу СКС предоставляется:

- протоколы тестирования кабельных линий. Планировка помещений с указанием расположением  РМ и их маркировкой и схема прокладки кабельных трасс в электронном и печатном виде.

- гарантия на СКС минимум 3 года, с момента подписания акта о приёмке работ.

- Дополнительные требования.

5.1. Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные  дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения    безостановочного  производственного процесса компании

5.2. Учесть пропускной режим

5.3. Предусмотреть вывоз мусора

5.4. При производстве работ предусмотреть защиту  мебели и оборудования, а так же напольного  коврового покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен  и грязи

5.5. Приложить к смете копию лицензии и приложения на право осуществления деятельности

5.6. Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам и требованиям РК

5.7. При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в данном  техническом задании

5.8. Согласовать смету и работы (виды работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом

5.9. Все виды работ должны соответствовать ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, ПЭЭП, ППБ, и другим требованиям безопасности

Энергетик                                                               Крутасов В.В.